# DICHIARAZIONE DI IMPEGNO SUI REQUISITI MINIMI PRESTAZIONALI DELL’IMPIANTO ELETTROMECCANICO E ACCETTAZIONE DEL CONNESSO REGIME NEGOZIALE E SANZIONATORIO

# Al Consorzio di Bonifica Velia

Località Piano della Rocca

84060 – Prignano Cilento (SA)

Procedura aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016) riservata agli operatori economici in possesso di certificazione SOA CAT. OG9 CLASS. IV (o superiori) per l’appalto di lavori  di realizzazione della  "Minicentrale Idroelettrica del Palistro FER 101180" -  Codice CUP: E14E12000610006  Codice CIG: 7645487775.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO SUI REQUISITI MINIMI PRESTAZIONALI

Il sottoscritto ……...………………………………………………………………………………………………………. nato il …………………… a …………..………………… residente nel Comune di ………………………… (….) Stato ……….......…………….. Via/Piazza ………….......................................................……………… n. ……. in qualità di…………………………………....………………………….. della Ditta (impresa esecutrice di lavori pubblici) …....................................……………………..………. avente sede legale in ………………………… nel Comune di ………………….....………. (…..) Via/Piazza …………………………………..........……… n....…. e-mail ......................................................................... - PEC: ………………………………………………………. telefono n. ……………………..................……… Codice Fiscale ………………..................……………………… Partita IVA n. …………………………….....……………...................................................................................

# DICHIARA DI IMPEGNARSI

a fornire e a posare in opera in favore della Stazione appaltante un apparato elettromeccanico per la produzione di energia idroelettrica (TURBINA IDRAULICA) conforme alle specifiche desunte dagli elaborati progettuali posti a base di gara e dotata dei requisiti minimi prestazionali previsti dalla Tabella A allegata all’elaborato capitolare denominato  “C.2.c Disciplinare descrittivo e prestazionale opere elettromeccaniche” e che qui di seguito si riportano in segno di integrale accettazione:

# TURBINA IDRAULICA

TABELLA “A“  -  DATI MINIMI GARANTITI

| POS. | DESCRIZIONE | DATI GARANTITI In offerta |
| --- | --- | --- |
| 01 | Potenza nominale | 1225 |
| 02 | Rendimenti della turbina al salto nominale alle potenze • 2,5/10 • 5/10 • 7,5/10 • 10/10 | 77,0% 86,5% 88,9% 88,0% |
| 03 | Rendimento medio convenzionale | 85,86% |
| 04 | Potenza resa all’asse della turbina al salto nominale (283.89m) alle portate (vedi penali per potenza) (N.B! le potenze sono riferite al salto nominale, in fase di prova saranno riferite al salto netto misurato alla portata di prova) • 125 l/s • 250 l/s • 375 l/s • 500 l/s | 268 kW 602 kW 928 kW 1225 KW |
| 05 | Ore di funzionamento con assenza totale di fessurazioni | > 15.000 |
| 06 | Giri nominali | 750 giri/min |
| 07 | Velocità di fuga (da concordare con il fornitore del generatore sincrono) | 1350 giri/min |
| 08 | Massima sovrappressione in condotta forzata | < 20 % (% su Pn) |
| 09 | Equilibratura statica | Secondo ISO 1940-1 GR6.3 |
| 10 | Massimo valore delle vibrazioni | Secondo valore “buono” definito da Norma ISO 2372 |

# DICHIARA, ALTRESI’,

di accettare espressamente il regime negoziale previsto dall’art. 12 dell’elaborato capitolare denominato  C.2.c Disciplinare descrittivo e prestazionale opere elettromeccaniche e, in particolare:

- il termine di durata del periodo di garanzia;

- le penali previste nel caso di mancato rispetto dei requisiti minimi prestazionali elencati nella succitata Tabella A;

- il potere della Stazione appaltante di rifiutare la fornitura della turbina e pretendere l’installazione di una conforme ai requisiti richiesti (oltre al risarcimento del danno subito anche a titolo di ritardo) qualora, all’atto del collaudo, la violazione dei minimi prestazionali richiesti superi i limiti previsti dall’art. 12 dell’elaborato capitolare denominato  “C.2.c Disciplinare descrittivo e prestazionale opere elettromeccaniche”.

Luogo e data …………………………, lì ....../....../............

# Timbro Ditta e firma del richiedente

.......................................................................